“双随机一公开”抽查工作明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位** | **抽查事项** | **抽查方式** | **抽查对象** | **抽查时间** | **抽查人员** | **抽查结果** | **整改措施** | **备注** |
| 1 | 儋州市安监局 | 抽查生产区域是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 海南晨风气体工业有限公司 | 2017.1.10 | 李海多、陈有圣 | 1消防水带已损坏，须更换；2.消防检阀门无开启工具，须配置。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 2 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业生产车间、消防设施等是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州永富矿业有限责任公司 | 2016.1.10 | 李海多、陈有圣 | 1.公司未与员工签订安全生产责任书；2.公司安全投入制度未落实。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 3 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、安全生产检查制度等是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州利拉恒源石料有限公司 | 2016.1.10 | 邓波萱、蔡南英  张春鸣 | 1.未开展应急演练；2.未能按要求进行安全培训教育；3.公司未注册安全工作程；4.缺少各类生产作业的记录资料。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 4 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、安全生产检查制度等是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州华茂石业的限公司 | 2016.1.11 | 邓波萱、蔡南英  张春鸣 | 1.公司未注册安全工程；2.安全警示标语设立不够。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 5 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、安全生产检查制度等是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州惠峰实业有限公司 | 2016.1.11 | 邓波萱、蔡南英  张春鸣 | 1.陡坡处安全警示标志不齐全；2.未能组织员工开展培训教育工作。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 6 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、安全生产检查制度等是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州鑫牛实业有限公司 | 2017.1.12 | 邓波萱、蔡南英  张春鸣、钟秀云 | 1.未开展应急演练；2.未能组织员工开展培训教育工作。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 7 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、安全生产检查制度等是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州通宝建材有限公司 | 2017.1.12 | 邓波萱、蔡南英  张春鸣、钟秀云 | 1.未开展应急演练；2.未能组织员工开展培训教育工作。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 8 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、安全生产检查制度等是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州恒达建材有限公司 | 2017.1.12 | 邓波萱、蔡南英  张春鸣、钟秀云 | 1.矿厂安全警示标志不齐全；2.未能组织员工开展培训教育工作。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 9 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、安全生产检查制度等是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州昌茂建材有限公司 | 2017.1.13 | 邓波萱、蔡南英  张春鸣、钟秀云 | 1.采矿场安全警示标志不齐全；2.未能组织员工开展培训教育工作。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 10 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、安全生产检查制度等是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州和诚新型建材限公司 | 2017.1.13 | 邓波萱、蔡南英  张春鸣、钟秀云 | 1.采矿场安全警示标志不齐全；2.未能组织员工开展培训教育工作。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 11 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、安全生产检查制度等是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州清林禾木建筑工程有限公司 | 2017.1.13 | 邓波萱、蔡南英  张春鸣、钟秀云 | 1.采矿场安全警示标志不齐全；2.未能组织员工开展培训教育工作；3.未戴安全帽。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 12 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 中国石化销售有限公司海南儋州宏河加油站 | 2017.3.22 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.采矿场安全警示标志不齐全；2.未能组织员工开展培训教育工作。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 13 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 中国石化销售有限公司海南儋州中兴加油站 | 2017.3.22 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.油罐区杂草丛多；2.组织机构未盖章。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 14 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 中国石化销售有限公司海南儋州铺仔加油站 | 2017.3.22 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.防撞柱有损坏；2.组织培训无签到表。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 15 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 中国石化销售有限公司海南儋州顺风加油站 | 2017.3.22 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.防撞柱有损坏；2.组织培训无签到表；3.管理制度不完善。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 16 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 中国石化销售有限公司海南儋州美扶加油站 | 2017.3.23 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.防撞柱有损坏；2.资料管理不规范；3.无限速警示标识。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 17 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 中国石化销售有限公司海南儋州东成加油站 | 2017.3.23 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.防撞柱有损坏；2.组织培训无签到表；3.油罐区无操作规程。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 18 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 中国石化销售有限公司海南儋州洛南加油站 | 2017.3.23 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.液位报警器；2.缺动火作业操作规程；3.监控设施有2处损坏。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 19 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 中国石化销售有限公司海南儋州洛基加油站 | 2017.3.23 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.加油区未安装应急灯；2.监控设施有1处损坏；3.油区无流向标识。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 20 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 中国石化销售有限公司海南儋州海头那兴加油站 | 2017.3.23 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.防撞柱有损坏；2.未安装应急灯；3.油罐区周边杂草多。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 21 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 中国石化销售有限公司海南儋州宏马加油站 | 2017.3.23 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.未安装应急灯；2.未安装应急灯；3.油罐区周边杂草多。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 22 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 中国石化销售有限公司海南儋州高速东加油站 | 2017.3.23 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.防撞柱有损坏；2.35公斤干粉灭火器出粉管带外层已破裂。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 23 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 中国石化销售有限公司海南儋州高速西加油站 | 2017.3.24 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.静电接地不规范；2.未安装应急灯；3.配电房无防小动物网加宽。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 24 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 儋州中海昌盛贸易有限公司云月湖加油站 | 2017.3.24 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.灭火器巡查不及时；2.未安装应急灯；3.加油出入口缺警示标识。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 25 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 儋州西庆农场加油站 | 2017.3.24 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.防撞柱有2处损坏；2.消防池工具损坏严重；3.2号加油机有漏油。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 26 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 中国石化销售有限公司海南儋州洛基加油站 | 2017.3.24 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.输油管无跨接1处；2.未安装应急灯；3.油罐区周边杂草多。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 27 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 中石油海南销售有限公司儋州城北加油站 | 2017.3.24 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.防撞柱有损坏；2.未安装应急灯；3.油罐区周边杂草多。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 28 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 松涛水利工程物资公司松涛加油站 | 2017.3.24 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.配电房无标识；2.未安装应急灯。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 29 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 儋州市那大糖业有限公司加油站 | 2017.3.25 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.加油机无法兰跨接；2.未安装应急灯；3.入孔操作口封闭，不便检查。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 30 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 中国石化销售有限公司海南儋州洛基加油站 | 2017.3.25 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.输油管无流向标识和开关标记；2.未安装应急灯；3.油罐区周边杂草多。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 31 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 海南儋州绿通化工实业有限责任公司 | 2017.3.25 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.防撞柱有损坏；2.未安装应急灯；3.油罐区周边杂草多。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 32 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 儋州港隆燃油销售有限公司木棠中心加油站 | 2017.3.25 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.灭火器巡查无记录；2.电机接线口未达到防爆要求；3.压力表未按要求校验。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 33 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 中石油海南销售有限公司儋州木棠加油站 | 2017.3.25 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.未安装液位报警器；2.未安装应急灯和防撞柱。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 34 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 中石油海南销售有限公司儋州官昌加油站识。 | 2017.3.25 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.防撞柱数量不够；2.未安装应急灯；3.柴油罐进油管无跨接。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 35 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 中石油海南销售有限公司儋州东成加油站 | 2017.3.26 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.防撞柱有2处损坏；2.发电机房地面塌陷；3.进油管无流向标识。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 36 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 儋州华容成品油销售有限公司华农加油站 | 2017.3.26 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.进油管无流向标识；2.油罐区周边杂叶多。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 37 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 儋州椰诚成品油销售有限公司椰诚加油站 | 2017.3.26 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.通气管没做常开、常闭处理；2.未安装静电接地报警仪。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 38 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 儋州青松实业有限公司青松加油站 | 2017.3.26 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.加强灭火器巡查并做好记录；2.未安装应急灯。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 39 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 儋州椰诚成品油销售有限公司椰诚加油站 | 2017.3.27 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.加强灭火器巡查并做好记录；2.未安装应急灯。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 40 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 中石油海南销售有限公司儋州金岭加油站 | 2017.3.27 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.油气回收管没做法兰跨接；2.警示标识老化。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 41 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查、油罐区等场所是否符合安全生产要求及分级管理 | 随机抽查 | 中石油海南销售有限公司儋州学院加油站 | 2017.3.27 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.主要负责人未取证；2.配电房增设一块防小动物板。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 42 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求及分级分管理 | 随机抽查 | 儋州闽鑫乙块有限公司 | 2017.3.27 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.只有1个加油员当班；2.安全隐患不及时整改。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 43 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州蓝海实业有限公司 | 2017.3.28 | 李海多、邢运景浦宏志、吴陈帮 | 1.配电房有破裂；2.管理制度不完善。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 44 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州防安烟花爆竹销售有限公司 | 2017.7.12 | 李海多、邢运景 | 1.车间有一条驱动皮带已受损，须更换；2.产品规格标明不规范，须按照规范要求标识。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 45 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州佳杰新型墙体建材厂 | 2017.7.20 | 李海多、邢运景 | 生活区与作业区没有完全隔开，现场管理混乱。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 46 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 中国石化销售有限公司海南儋州宏宝加油站 | 2017.7.5 | 李海多、邢运景 | 1.应急预案内部联系方式变更后，未及时更改；2.未制定贯彻落实“两个实施意见”方案。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 47 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 中国石化销售有限公司海南儋州洛南加油站 | 2017.7.4 | 李海多、邢运景 | 1.安全管理人员无证上岗；2.未组织员工学习“两个实施意见”和方案。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 48 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 中国石化销售有限公司海南儋州宏泉加油站 | 2017.7.4 | 李海多、邢运景 | 1.未制定贯彻落实“两个实施意见”方案；2.应急预案修订不符合实际，适用性不强；3.油罐区周边杂草多，防护栏捐款；4.未查阅到电器检测相关资料；5.未查阅到应急预案原件备案登记表。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 49 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 中国石化销售有限公司海南儋州洛基加油站 | 2017.7.5 | 李海多、邢运景 | 1.未制定贯彻落实“两个实施意见”方案；2.卸油口的流向标识已看不清。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 50 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 中国石化销售有限公司海南儋州美扶加油站 | 2017.7.6 | 李海多、邢运景 | 1.未制定贯彻落实“两个实施意见”方案；2未制定隐患排查自查实施方案。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 51 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 中国石化销售有限公司海南儋州中兴加油站 | 2017.8.7 | 李海多、邢运景 | 1.员工培训的试卷评分不规范；2.职业危害告知卡未签字；3.新员工未持证上岗；4.加油区周边停留车辆多、占道、现场管理不规范。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 52 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 中国石化销售有限公司海南儋州宏腾加油站 | 2017.8.8 | 李海多、邢运景 | 1.无职业危害警示布置图；2.职业危害告知卡的监测结果数据不符合要求；3.应急预案联系方式变动，未及时更改。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 53 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 中国石化销售有限公司海南儋州宏池加油站 | 2017.8.7 | 李海多、邢运景 | 1.应急预案（2017版）修订有误；2.资料管理不规范；3.未制定贯彻落实“两个实施意见”方案；4.未查阅到应急预案备案相关材料。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 54 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 中石油海南销售有限公司儋州木棠加油站 | 2017.8.9 | 李海多、邢运景 | 1.未按规定组织员工培训；2.未制定安全隐患排查自查方案；3.应急预案联系方式未及时就更。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 55 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 中石油海南销售有限公司儋州金岭加油站 | 2017.813 | 李海多、邢运景 | 1..未制定安全隐患排查自查方案；2.未制定贯彻落实“两个实施意见”方案；3.负责人和安全管理人员无证上岗；4.未查阅到购买安责险资料；5.应急预案联系方式变动后，未及时更改；油罐区防护栏损坏。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 56 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 中石油海南销售有限公司儋州官昌加油站 | 2017.8.13 | 李海多、邢运景 | 1.各类组织机构未明确；2.未组织员工开展培训，无计划；3.未制定贯彻落实“两个实施意见”方案；4.发电机房地面坍塌；5.加油区防撞柱有3处损坏；6.应急预案联系方式未及时变更。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 57 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 中石油海南销售有限公司儋州城北加油站 | 2017.8.14 | 李海多、邢运景 | 1.职业危害管理机构未盖章，告知牌未及时更换；2.应急预案修编主要负责人提前就更；3.责任书内容未涉及到职业卫生；4.片区负责人未参加各加油站培训工作。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 58 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 中石油海南销售有限公司儋州东成加油站 | 2017.8.14 | 李海多、邢运景 | 1.职业病危害因素监测告知牌未及时更换；2.油罐区防护门未上锁，管理不规范。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 59 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 中石油海南销售有限公司儋州学院加油站 | 2017.8.20 | 李海多、邢运景 | 1.应急预案联系方式未及时更改；2.加油区防撞柱损坏，有2处未安装防撞柱。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 60 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州椰诚成品油销售有限公司椰诚加油站 | 2017.8.21 | 李海多、邢运景 | 查阅不到贯彻落实“两个实施意见”方案和组织员工学习。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 61 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州青松实业有限公司青松加油站 | 2017.8.21 | 李海多、邢运景 | 1.未完善各类安全领导机构；2.查阅不到培训计划和组织员工培训；3.查阅不到贯彻落实“两个实施意见”方案；4.资料管理不规范，未分类归档、整理。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 62 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州华容成品油销售有限公司华容加油站 | 2017.8.21 | 李海多、邢运景 | 1.应急预案法人变更未及时上报；2.责任书的任务和职责不够具体；3.培训工作管理不规范；4.各类组织机构未及时更改；5.卸油大门损坏；6出入口无警示标识；7.无职业危害告知牌；8.资料管理不规范。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 63 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州市中海昌盛贸易有限公司云月湖加油站 | 2017.8.22 | 李海多、邢运景 | 1.查阅不到主要负责人培训证明相关材料；2.应急预案人员变动未及时修改；3.消防沙池无盖板；4.卸油区管理不规范，卸油口未上锁；5.资料管理不规范。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 64 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州防安彩炮有限公司 | 2017.8.23 | 李海多、邢运景 | 1.未查阅到培训相关资料；2.公司责任书内容一致，未明确各岗位职责；3.未按照职业健康十二项指标细化分类；4.资料盒无目录；5.消防器材保养不及时，有损坏；6.生产区周边杂草众多；7.仓库储存产品有越警戒线。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 65 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州绿通化工实业有限责任公司 | 2017.9.4 | 李海多、邢运景 | 1.查阅不到全年培训计划；2.资料管理不规范，文件盒无目录；3.各类规章制度未上墙；4.无安全管理机构；5.未查阅到主要负责人证书；6.部分消防器材过期；7.消防栓和消防水袋分开安装，不符合要求。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 66 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州好运来烟花炮竹销售有限公司 |  | 李海多、邢运景 | 1.查阅不到贯彻落实“两个实施意见”方案和组织员工学习；2.值班室视频监控未及时检修。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 67 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州闽鑫乙炔气有限公司 | 2017.9.4 | 李海多、邢运景 | 1.查阅不到贯彻落实“两个实施意见”方案；和隐患排查自查实施方案；2.未组织员工学习“海南省和儋州市安全生产大检查实施方案。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 68 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 松涛水利工工程物资公司松涛加油站 | 2017.9.5 | 李海多、邢运景 | 1.资料管理不规范，未分类归档整理；2.职业危害申报表不符合要求，未盖章。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 69 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州昌德加油站 | 2017.9.5 | 李海多、邢运景 | 1.未查阅到应急预案备案登记表；2.未制定贯彻落实“两个实施意见”方案和组织员学习相关材料；3.未制定大检查实施方案；4.资料管理不规范，未分类归档整理；5.未制定2017年培训计划。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 70 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 海南省国营西庆农场加油站 | 2017.9.6 | 李海多、邢运景 | 1.查阅不到贯彻落实“两个实施意见”和安全大检查方案；2.安全检查台账不规范，未按要求开展自查巡查工作；3.配电房应急灯损坏；4.油罐区内杂草丛多。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 71 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州那大糖业有限公司加油站 | 2017.9.6 | 李海多、邢运景 | 1.未组织员工学习应急预案相关内容；2.加油站未设立出入口警示标识；3.未设立防撞柱；4.站房存在烧香供佛现象。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 72 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州永富矿业有限责任公司 | 2017.9.6 | 李海多、邢运景 | 1.采矿口周边未设立警戒线，险石较多；2.未查阅到应急预案备案相关资料；3.资料管理不规范，未及时归档整理；4.各类规章制度未上墙。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 73 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州华茂石业有限公司 | 2017.9.6 | 李海多、邢运景 | 1.电焊区的氧气和乙炔气堆放一起；2.采矿区周边警戒要增加；3.未查阅到主要负责人和安全管理人员再培训相关证明材料；4.采矿区分层部位有土和石头未处理干净。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 74 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州惠峰实业有限公司 | 2017.9.7 | 李海多、邢运景 | 1.电焊区的氧气和乙炔气堆放一起；2.未查阅到购买安责险相关材料；3.查阅不到主要负责人和安全管理人员再培训相关证明材料。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 75 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州蓝海实业有限公司 | 2017.9.15 | 李海多、邢运景 | 1.采矿区分层部位有危石未处理干净；2.采矿区周边未设立警戒线。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 76 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州西联通宝石场 | 2017.9.15 | 李海多、邢运景 | 1.矿区周边警戒线设立不明显，需增加。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 77 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 海南鑫牛实业有限公司 | 2017.9.16 | 李海多、邢运景 | 1.查阅不到主要负责人和安全管理人员相关资质材料；2.查阅不到购买安责险资料；3.查阅不到特种作业证书。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 78 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 海南清林禾木建筑工程有限公司 | 2017.9.16 | 李海多、邢运景 | 1.各部门下发的文件管理不规范；2.乙炔和氧气摆放一起，爆晒；3.配电房有杂物，电线零乱；4.矿区周边未设立警戒线；5.部份警示标识有损坏。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 79 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州恒顺达建材有限公司 | 2017.9.16 | 李海多、邢运景 | 1.粉尘治理不到位，特别是道路上的粉尘；2.未查阅到组织培训相关材料；3.资料管理不规范；4.警示标识欠缺，安全投入不够；5.配电房开关安装不合理。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 80 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 海南南沙水产品加工厂 | 2017.9.17 | 李海多、邢运景 | 1. 氨罐和卸氨的距离不符合要求，以电线标杆很近；2.值班室和氨罐是连接，未分开；3.各类场所的警示标识欠缺；4.紧急泄氨阀损坏，液位仪无标识；5.应急物资数量不足；6.员工对防毒面具的使用不熟练。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 81 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州昌茂建材有限公司 | 2017.9.17 | 李海多、邢运景 | 1.电焊区的氧气和乙炔气堆放一起、爆晒；2.矿区周边警戒线设立不明显；3.查阅不到购买安责险材料；4.查阅不到主要负责人、安全管理人员和特种作业的相关资料。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 82 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州和诚新型建材开发有限公司 | 2017.9.17 | 李海多、邢运景 | 1.采矿证和安全许可证（正本）未挂墙；2.公司未明确安全管理人员；3.查阅不到购买安责险材料。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |
| 83 | 儋州市安监局 | 主要抽查企业现场管理安全、消防设施设备、隐患排查等场所是否符合安全生产要求 | 随机抽查 | 儋州利拉恒源石料有限公司 | 2017.9.17 | 李海多、邢运景 | 1.矿区周边警戒线设置不明显；2.开采分层不明显；3.资料管理不规范；4.部分警示标识已老化；5.查阅不到购买安责险材料；6.电焊房煤气瓶和氧气瓶爆晒。 | 加强对企业的安全生产领域的检查，确保安全生产稳定。 |  |

填报人：张春鸣 办公电话：23311855 手机：18689991033 审核人：邓波萱