## 隐患问题清单
附件 中秋国庆节前安全生产督查检查隐患问题清单
序号 | 责任单位 | 存在问题 | 判定依据 | 隐患类别 | 督办单位 | 整改落实情况 | 整改完成情况
1 | 海南蓝韵酒店管理公司（福安酒店） | 缺安全管理制度，未落实安全生产责任制 | 《安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。 | 一般问题隐患 | 市旅文局
2 |  | 缺安全作业规程、设备巡检规程 | 《安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； | 一般问题隐患
3 |  | 缺安全培训教育制度 | 《安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； | 一般问题隐患
4 |  | 配电箱缺接地保护线 | 《建筑电气与智能化通用规范》第7.2款 接地系统 7.2.1 TN 接地系统的保护接地中性导体(PEN)或保护接地导 体(PE)对地应有效可靠连接，并应符合下列规定:1 TN-C-S 接地系统的 PEN 从某点分为中性导体 (N)和PE 后不应再合并或相互接触，且N不应再接地;2TN-S接地系统的N与PE应分别设置 | 重点问题隐患
5 |  | 配电室内应急照明测试时一闪即灭，达不到使用要求，地下设备用房部分防火门闭门器损坏，疏散标识脱落。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）第三十六条 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 | 一般问题隐患
6 |  | 配电室疏散门从外面锁闭，无法从配电室内打开。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号） 第四十二条 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。 | 一般问题隐患
7 |  | 配电箱、接线盒部分电源线裸露未处理 | 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-201520.2.1 暗装的插座盒或开关盒应与饰面平齐，盒内干净整洁，无锈蚀，绝缘导线不得裸露在装饰层内 | 一般问题隐患
8 |  | 中控室值班人员无证上岗 | 消防法第二十一条：进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。 | 重点问题隐患
9 |  | 中控室内值班登记表未按规定填写。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 一般问题隐患
10 |  | 中控室报警主机2个火警，200个点故障未处理 | 火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-20194.1.2 火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、电气火灾监控设备、消防设备电源监控器等控制类设备的报警和显示功能，应符合下列规定： 1 火灾探测器、可燃气体探测器、电气火灾监控探测器等探测器发出报警信号或处于故障状态时，控制类设备应发出声、光报警信号，记录报警时间； | 一般问题隐患
11 |  | 中控室消防电源明敷不应采用PVC套管保护 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）10.1.10 1 明敷时（包括敷设在吊顶内），应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施；当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时，可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护；当采用矿物绝缘类不燃性电缆时，可直接明敷。 | 一般问题隐患
12 |  | 中控室未设置应急照明灯 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）10.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | 一般问题隐患
13 |  | 消防水泵控制柜热继电器动作不应停泵 | 民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 >7.6.3 本条为强制性条文。突然断电比过负荷造成的损失更大的线路，对于民用建筑来讲，主要指消防动力设备如消防水泵、防排烟风机等的配电线路，这些设备安装在水泵房、地下室防排烟机房等潮湿场所，又经常不运行，如果发生电动机轴封锈蚀，启动时间过长，启动电流过大，断路器的过负荷保护可能跳闸，火灾时不能灭火，会造成更大损失，故该线路不应设置过负荷保护，当设置时只能动作于报警。 | 重点问题隐患
14 |  | 消防水泵房未设置安全出口标志 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）10.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | 一般问题隐患
15 |  | 消防水泵房内配电箱达不到IP55防护等级。 | GB50974-2014 11.0.9 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时，其防护等级不应低于IP30；与消防水泵设置在同一空间时，其防护等级不应低于IP55。 | 一般问题隐患
16 |  | 发电机房灭火器超过了维修期 | 建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008 5.3.2 灭火器的维修期限应符合表5.3.2的规定。 | 一般问题隐患
17 |  | 地下排烟机房排烟风机故障不能动作 | 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 >7.2.5 送风机、排烟风机调试方法及要求应符合下列规定：1 手动开启风机，风机应正常运转2.0h，叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振动与声响； | 一般问题隐患
18 |  | 餐厅临时用电设备未设置漏电保护 | GB13955-2017 4.4.1下列设备和场所应按照末端保护RCD ｅ）临时用电的电气设备 | 一般问题隐患
19 |  | 餐厅外消火栓箱内手动报警设备未接入系统。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）第三十六条 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 | 一般问题隐患
20 |  | 厨房内液化石油气探头安装高度过高（大约1米以上）。 | GB/T50493-2019 6.1.2：检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪(或楼地板)0.3m-0.6m | 一般问题隐患
21 |  | 厨房可燃气体报警器安装过高且未送电不能报警 | 可燃气体报警控制器 GB16808-2008.4.35.4.3.1 将试样处于正常监视状态，分别按4.1.4.3和4.1.4.4要求，对试样各项故障报警功能进行测试，观察并记录试样故障声、光信号、故障总指示灯(器）、故障时间及部位和类型区分情况。 重大隐患。《工贸企业重大事故隐患判定标准》2023（中华人民共和国应急管理部令 第 10号）第十四条 本标准所列情形中直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，应当保证正常运行、使用，失效或者无效均判定为重大事故隐患。 | 重大事故隐患
22 |  | 厨房液化石油气瓶间不应设置酒店内 | 建筑防火通用规范 GB55037-2022 > 12.0.4 瓶装液化石油气的使用应符合下列规定： 1 在高层建筑内不应使用瓶装液化石油气 《高层民用建筑消防安全管理规定》2021（中华人民共和国应急管理部令 第5号）第十八条 禁止在高层民用建筑内违反国家规定生产、储存、经营甲、乙类火灾危险性物品。 | 重点问题隐患
23 |  | 厨房液化石油气瓶不应采用可调式减压阀 | 海南省城镇燃气安全专项整治工作实施方案3.有关部门单位发现餐饮企业使用禁止使用的50kg“气液双相”气瓶、可调节出口压力的调压器，对燃烧器具进行中压供气，使用不符合国家标准或假冒伪劣的液化石油气瓶、可燃气体探测器及燃气紧急切断阀、调压器、连接软管、灶具等燃气具及配件等的，要及时移送市场监管部门，由其对生产、流通企业进行溯源治理，依法处罚并追究刑事责任。 | 一般问题隐患
24 | 儋州白马井玺福顺商贸商行（购物点） | 缺安全管理制度，未落实安全生产责任制 | 《安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。 | 一般问题隐患
25 |  | 缺安全操作规程、设备巡检规程 | 《安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； | 一般问题隐患
26 |  | 企业未提供员工三级教育培训资料。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 一般问题隐患
27 |  | 商场走廊：室内消火栓按钮未采用金属套管保护 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）10.1.10 1 明敷时（包括敷设在吊顶内），应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施；当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时，可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护；当采用矿物绝缘类不燃性电缆时，可直接明敷。 | 一般问题隐患
28 |  | 商场走廊：疏散走道火灾报警探测器保护半径不足 | 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 6.2.4 在宽度小于 3m 的内走道顶棚上设置点型探测器时，宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过 10m ； 感烟火灾探测器的安装间距不应超过 15m ；探测器至端墙的距离，不应大于探测器安装间距的 1/2 。 | 一般问题隐患
29 |  | 商场走廊：机械排烟口未设置手动装置 | 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 >5.2.3 本条对常闭排烟阀（口）的启动等进行规定是为了系统及时反应动作，保证人员疏散的需要。具体要求如下：机械排烟系统中的常闭排烟阀（口）应设置火灾自动报警系统联动开启功能和就地开启的手动装置 | 一般问题隐患
30 |  | 商场走廊：应急照明灯电源不应采用插座连接 | 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 >4.5.5 采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中，灯具可以采用插头方式连接；但是，为了避免在日常使用过程中非维护人员随意拔出插头，影响灯具的正常运行，插头与插座之间应采取采用专用工具方可拆卸的连接方式连接。 | 一般问题隐患
31 |  | 商场办公室一个安全出口不应穿过办公室进行疏散 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）5.5.8 本条为强制性条文。本条规定了公共建筑设置安全出口的基本要求，包括地下建筑和半地下建筑或建筑的地下室。 由于在实际执行规范时，普遍认为安全出口和疏散门不易分清楚。为此，本规范在不同条文做了区分。疏散门是房间直接通向疏散走道的房门、直接开向疏散楼梯间的门（如住宅的户门）或室外的门，不包括套间内的隔间门或住宅套内的房间门；安全出口是直接通向室外的房门或直接通向室外疏散楼梯、室内的疏散楼梯间及其他安全区的出口，是疏散门的一个特例。 | 重点问题隐患
32 |  | 商场侧门一个疏散出口未设置防火门 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）6.4.3.4 疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。 | 一般问题隐患
33 |  | 商场手动报警按钮、消防栓按钮未开通 | 火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019 >4.1.2 火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、电气火灾监控设备、消防设备电源监控器等控制类设备的报警和显示功能，应符合下列规定： 1 火灾探测器、可燃气体探测器、电气火灾监控探测器等探测器发出报警信号或处于故障状态时，控制类设备应发出声、光报警信号，记录报警时间； | 一般问题隐患
34 | 海南农旅文化投资有限公司（云舍松涛） | 应急发电机油路尚未安装，无法正常使用 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022 | 重点问题隐患
35 |  | 高压系统直流电源故障停用，高压继保装置失去保护作用 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50052-2013 第3电气部分 3.1一般规定3.1.1配电装置的布置和导体、电器、架构的选择,应符合正常运行、检修以及过电流和过电压等故障情况的要求。3.5操作电源 | 重点问题隐患
36 |  | 缺少承包商安全管理制度，缺少危险作业危险作业许可制度、 | 第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 | 一般问题隐患
37 |  | 电气系统日常巡检记录缺失 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022 第5.2.5建筑设备管理系统应建立信息数据库，并应具备根据需要形成运行记录的功能 | 一般问题隐患
38 |  | 配电房安全工器具定期检验有效期过期，配置不全，配电房绝缘胶垫部分缺失 | 《安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 《电力安全工作规程》GB 26860—2011 9.14.3 带电作业工具的试验 9.14.3.1 带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验，其试验周期为：a申气试验:绝缘工具预防性试验每年一次，检查性试验每年一次，两次试验间隔半年:防护用具预防性试验每半年一次。机械试验:绝缘工具每两年一次，承力工具每年一次。 | 一般问题隐患
39 |  | 厨房配电线路中插座回路未设置漏电保护装置 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022 第4条供配电设计中第4.6款低压电击防护中4.6.5当采用剩余电流动作保护电器作为电击防护附加防护措施时，应符合下列规定：1 额定剩余电流动作值不应大于30mA。额定电流不超过32A的下列回路应装设剩余电流动作保护电器1) 供一般人员使用的电源插座回路 2)室内移动电气设备 3)人员可触及的室外电气设备3 剩余电流动作保护电器不应作为唯一的保护措施4 采用剩余电流动作保护电器时应装设保护接地导体 (PE) | 一般问题隐患
40 |  | 帐篷式酒店设施配电线路缺漏电保护装置 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022 第4条供配电设计中第4.6款低压电击防护中4.6.5 同上 | 一般问题隐患
41 |  | 中控室双扇防火门未设置顺序器 | 防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014 >5.3.2 常闭防火门应安装闭门器等，双扇和多扇防火门应安装顺序器 | 一般问题隐患
42 |  | 中控室上方不应设置喷淋 | 建筑给水排水设计标准 GB50015-20193.6.2 室内给水管道布置应符合下列规定： 1 不得穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备或引发事故的房间；2 不得在生产设备、配电柜上方通过； | 重点问题隐患
43 |  | 中控室火灾报警主机未设置备用电源 | 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 >10.1.1 火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源。 | 重点问题隐患
44 |  | 消防控制室内当班消防操作人员未持证上岗。 | GB25506-2010第4.2.1消防控制室管理应符合下列要求：a) 应实行每日24 h专人值班制度，每班不应少于2人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书 | 重点问题隐患
45 |  | 发电机房储油箱未进行保护接地，发电机房未设置消防器材。 | 民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 > 6.1.12 柴油发电机房接地与通信应符合下列规定： 1 机房内的接地，宜采用共用接地； 2 燃油系统的设备与管道应采取防静电接地措施； 《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005 6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于 2 具 | 一般问题隐患
46 |  | 配电房设置七氟丙烷气体灭火未设置泄压口 | 气体灭火系统设计规范 GB50370-2005 3.2.7 防护区应设置泄压口，七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。3.2.8 防护区设置的泄压口，宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。 | 重点问题隐患
47 |  | 配电房排风机、防火阀应设置室外开启 | 火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019 >4.15.82 应使防护区域内符合联动控制触发条件的另一只火灾探测器或另一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号，系统设备的功能应符合下列规定： 1）消防联动控制器应发出控制灭火系统动作的第二次启动信号； 2）灭火控制器应进入启动延时，显示延时时间； 3）灭火控制器应控制关闭该防护区域的电动送排风阀门、防火阀、门、窗； | 一般问题隐患
48 |  | 消防水泵房湿式报警阀模块未设置在模块箱 | 火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019 > 3.3.17 模块或模块箱的安装应符合下列规定： 1 同一报警区域内的模块宜集中安装在金属箱内，不应安装在配电柜、箱或控制柜、箱内； | 一般问题隐患
49 |  | 消防水泵进水管未设置真空压力表 | 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 > 5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表，并应符合下列规定： 1 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍，且不应低于1.60MPa；2 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表，压力表的最大量程应根据工程具体情况确定，但不应低于0.70MPa，真空表的最大量程宜为-0.10MPa； | 一般问题隐患
50 |  | 消防水泵未采用偏心异径平顶连接 | 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 > 12.3.1 消防给水及消火栓系统的安装应符合下列要求： 7 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时，应采用偏心异径管件并应采用管顶平接； | 一般问题隐患
51 |  | 消防水泵房喷淋系统未设置低压开关启泵 | 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 11.0.1 湿式系统、干式系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。 | 一般问题隐患
52 |  | 厨房液化气瓶间未设置防爆电气 | 重大火灾隐患判定方法 GB35181-2017 >7.9.2 生产、储存、装卸和经营易燃易爆危险品的场所或有粉尘爆炸危险场所未按规定设置防爆电气设备和泄压设施，或防爆电气设备和泄压设施失效。 | 重点问题隐患
53 |  | 厨房可燃气体报警器不动作、未设置紧急切断阀 | 可燃气体报警控制器 GB16808-2008.4.3 5.4.3.1 将试样处于正常监视状态，分别按4.1.4.3和4.1.4.4要求，对试样各项故障报警功能进行测试，观察并记录试样故障声、光信号、故障总指示灯(器）、故障时间及部位和类型区分情况。 海南省城镇燃气安全专项整治工作实施方案 未规范安装、使用可燃气体探测器及燃气紧急切断阀的，消防和商务部门要依法责令限期改正，指导做好整改工作，逾期不改正的，责令停止使用，可以并处罚款。（省消防救援总队牵头，省商务厅、省司法厅按职责分工负责） | 重大隐患
54 |  | 2号馆配电间未设置应急照明 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）10.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | 一般问题隐患
55 |  | 民宿客房区消防卷盘不能完全开启灭火角度 | 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 >7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求 | 一般问题隐患
56 |  | 民宿客房区电缆井未进行防火封堵 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）6.2.9.3 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封 | 重点问题隐患
57 |  | 民宿客房区消防手动报警按钮未开通 | 火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019 >4.1.2 火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、电气火灾监控设备、消防设备电源监控器等控制类设备的报警和显示功能，应符合下列规定： 1 火灾探测器、可燃气体探测器、电气火灾监控探测器等探测器发出报警信号或处于故障状态时，控制类设备应发出声、光报警信号，记录报警时间； | 一般问题隐患
58 | 海南海汽运输集团股份有限公司儋州分公司 | 承包商、承租单位等相关方安全管理制度存在一定问题，未落实相关方安全生产责任制 | 第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。《企业安全生产标准化基本规范》GB/T 33000-2016 5.4.2.4相关方 企业应建立承包商、供应商等安全管理制度,将承包商、供应商等相关方的安全生产和职业卫生纳人企业内部管理,对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、作业人员培训、作业过程检监督、提供的产品与服务、绩效评估、续用或退出等进行管理。 | 重点问题隐患 | 洋浦交通港航局
59 |  | 应急救援物资管理管理存在一定问题 | 《企业安全生产标准化基本规范》GB/T 33000-2016第5.6.1应急准备第5.6.1.3款 应急设施、装备、物资，企业应根据可能发生的事故种类特点,按照有关规定设置应急设施,配备应急装备,储备应急物资，建立管理台账,安排专人管理,并定期检查、维护、保养,确保其完好、可靠。 | 一般问题隐患
60 |  | 客运车辆行车安全监控系统存在离线车辆监控问题 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》中华人民共和国交通运输部 中华人民共和国公安部 中华人民共和国应急管理部令2022年第10号第二十三条 道路运输企业应当建立健全并严格落实动态监控管理相关制度，规范动态监控工作：（一）系统平台的建设、维护及管理制度；（二）车载终端安装、使用及维护制度；（三）监控人员岗位职责及管理制度；（四）交通违法动态信息处理和统计分析制度；（五）其他需要建立的制度。 | 一般问题隐患
61 |  | 结合新能源客车的大规模装备，应及时更新安全生产事故应急救援预案更新 | 《城市公共汽车和电车客运管理规定》2017年第5号第五章运营安全第五十二条城市公共交通主管部门应当会同有关部门制定城市公共汽电车客运突发事件应急预案，报城市人民政府批准。运营企业应当根据城市公共汽电车客运突发事件应急预案，制定本企业的应急预案，并定期演练。发生安全事故或者影响城市公共汽电车客运运营安全的突发事件时，城市公共交通主管部门、运营企业等应当按照应急预案及时采取应急处置措施。 | 一般问题隐患
62 | 儋州文旅公交公司 | 安全生产风险分级管控事故隐患排查治理机制不完善 | 《安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；《交通运输部办公厅关于进一步做好道路客运安全管理有关工作的通知》交办运函〔2022〕974号第四条进一步强化组织保障第（十一）加强监督检查。各地交通运输主管部门要落实“双随机、一公开”监管要求，采取“四不两直”的方式，强化对道路客运经营者从业人员安全培训、车辆动态监控、双重预防机制建设、疫情防控等关键环节监督检查，督促道路客运经营者保障安全生产投入，从严查处客运车辆违规站外配客、未持有效包车牌运行、破坏卫星定位装置、屏蔽卫星定位装置信号等违法违规行为。对发现的问题依法依规处置，并加强公开曝光和约谈，督促道路客运经营者严格落实道路客运安全管理有关要求。 | 一般问题隐患
63 |  | 结合新能源客车的大规模装备，应及时更新安全生产事故应急救援预案更新 | 《城市公共汽车和电车客运管理规定》2017年第5号第五章运营安全第五十二条城市公共交通主管部门应当会同有关部门制定城市公共汽电车客运突发事件应急预案，报城市人民政府批准。运营企业应当根据城市公共汽电车客运突发事件应急预案，制定本企业的应急预案，并定期演练。发生安全事故或者影响城市公共汽电车客运运营安全的突发事件时，城市公共交通主管部门、运营企业等应当按照应急预案及时采取应急处置措施。 | 一般问题隐患
64 |  | 停车场、上下站点存在安全风险，应制定安全巡检规程 | 《安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； | 一般问题隐患
65 |  | 客运车辆行车安全监控存在问题 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》中华人民共和国交通运输部 中华人民共和国公安部 中华人民共和国应急管理部令2022年第10号第二十三条 道路运输企业应当建立健全并严格落实动态监控管理相关制度，规范动态监控工作：（一）系统平台的建设、维护及管理制度；（二）车载终端安装、使用及维护制度；（三）监控人员岗位职责及管理制度；（四）交通违法动态信息处理和统计分析制度；（五）其他需要建立的制度。 | 一般问题隐患
66 | 中咨集团环岛旅游公路总承包部 | 临时用电安全规定存在问题 | 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第十条 施工临时用电方面，特殊作业环境（隧道、人防工程，高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境）照明未按规定使用安全电压的，应判定为重大事故隐患。 | 一般问题隐患
67 |  | 施工现场安全防护措施存在问题 | 《建设工程安全生产管理条例》2003年11月24日中华人民共和国国务院令第393号 第二十八条 施工单位应当在施工现场入口处、施工起，重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。 | 一般问题隐患
68 | 洋浦安居房项目二期（二标） | 预留洞口防护措施不符合规范要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59一2011的第5点（洞口防护）， | 一般问题隐患 | 市住建局
69 |  | 部分的临边防护措施不符合规范要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59一2011第4点（临边防护）
70 |  | 个别楼层的建筑垃圾未按规范要求及时清理，
71 |  | 施工层面的上料处防护措施不符合规范要求。 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59一2011第4（临边防护）
72 | 夏日广场三期项目 | 部分临边防护措施不符合规范要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59一2011第4点（临边防护）
73 |  | 预留洞口防护措施不符合规范要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59一2011第5点（洞口防护）
74 | 融欣华府项目 | 部分临边防护措施不符合规范要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59一2011第4点（临边防护）
75 |  | 安全资料按规范要求进一步完善，加强安全教育
76 | 海南明峰水产品有限公司 | 企业防雷检测报告有效期至2023年3月7日，超期未检。 | 中国气象局第24号令《防雷减灾管理办法》（中国气象局第24号令）第十九条 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置检测应当每年一次，对爆炸危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。 | 一般问题隐患 | 市农业农村局
77 |  | 2023年6月液氨泄漏事故应急演练，演练记录中未记录评估内容。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）5.6.1.4应急演练企业应按照AQ/T9007的规定定期组织公司(厂、矿)、车间(工段、区、队)、班组开展生产安全事故应急演练，做到一线从业人员參与应急演练全覆盖，并按照AQ/T9009的规定对演练进行总结和评估，根据评估结论和演练发现的问题，修订、完善应急预案，改进应急准备工作。 | 一般问题隐患
78 |  | 企业安全教育培训未记录培训学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》（安监总局3号令）第二十二条 生产经营单位应当建立健全从业人员安全生 产教育和培训档案，由生产经营单位的安全生产管理机构以及安 全生产管理人员详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以 及考核结果等情况。 | 一般问题隐患
79 |  | 蒸发冷凝器平台护栏缺损。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009） 第4.1.2条：在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。 | 一般问题隐患
80 |  | 制冷压缩机房内配电箱未设置“当心触电”警示标识。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 一般问题隐患
81 |  | 配电室未设置防止小动物进入的措施。 | GB50054-2011《低压配电设计规范》第4.3.7条配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入网罩，其防护等级不宜低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）GB4208规定的IP3X级。 | 一般问题隐患
82 |  | 企业手提式干粉灭火器材检查周期为3个月/次，检查周期不符合规范要求。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008 5.2.1灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。 | 一般问题隐患
83 | 海南白马井渔港股份有限公司 | 配电室内配总电柜柜门未关。 | GB50484-2008 第 4.4.22条总配电箱正常工作时应加锁，开关箱正常工作时不得加锁。 GB19517-2009 第2.2.3条为防止以外接触带电部分，科采用电气设施结构与外壳，外壳等用防止直接接触保护的部件只允许用工具拆卸或打开。 | 一般问题隐患
84 |  | 氨压缩机房南侧配电箱处应急照明灯未接电。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）第三十六条 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 | 一般问题隐患
85 |  | 氨压缩机房东侧疏散门出未设置疏散指示标识。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）第四十二条 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。 | 一般问题隐患
86 |  | 蒸发冷凝器平台护栏缺损。 | 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009） 第4.1.2条：在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。 | 一般问题隐患
87 |  | 氨压缩机房内《制冷系统充氨操作规程》为海南白马井渔港股份有限公司2010年编制，操作规程未对操作要点、注意事项等做详细说明。企业未提供相应操作规程。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程； | 一般问题隐患
88 |  | 企业未提供氨压缩机房内防毒面具滤毒罐检查称重记录。 | 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）第八十二条危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 | 一般问题隐患
89 |  | 配电室通风口未设置防止小动物进入的措施。 | GB50054-2011《低压配电设计规范》第4.3.7条配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入网罩，其防护等级不宜低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）GB4208规定的IP3X级。 | 一般问题隐患