## Sheet2
儋州市生活饮用水末梢水水质监测信息公开表（2026年第三季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 监测时间 | 监测指标 | 未达标指标的检测值 | 限值 | 检测结果评价
1 | 那大镇文兴路儋州市那大镇文兴大地幼儿园 | 海南儋州粤海自来水有限公司 | 2026-07-29 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氨(以N计)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铅、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数(以O2计)、pH、亚氯酸盐（或氯酸盐）、游离氯。 |  |  | 合格
2 | 儋州市那大镇东风路儋州那大爽味云吞饺子店 | 海南儋州粤海自来水有限公司 | 2026-07-29 |  |  |  | 合格
3 | 海头镇七柏廊村委会七坊村 | 海头镇红洋水厂滤池及提升泵改造工程 | 2026-07-15 |  | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）：1.17604 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 不合格
4 | 儋州市王五镇流方村委会流方村 | 儋州市王五镇光村、大凤朝、小凤朝村加压工程 | 2026-07-15 |  |  |  | 合格
5 | 峨蔓镇峨蔓街道78号 | 儋州市光村、木棠、峨蔓一体化供水工程（峨蔓镇片区） | 2026-07-13 |  |  |  | 合格
6 | 木棠镇大域村委会大域村 | 儋州市光村、木棠、峨蔓一体化供水工程（光村镇沙井村委会） | 2026-07-15 |  |  |  | 合格
7 | 白马井镇马口井村 | 白马井镇自来水厂 | 2026-07-13 |  |  |  | 合格
8 | 儋州市排浦镇禾丰村委会禾丰村 | 新地水厂管网延伸工程（禾丰村委会） | 2026-07-13 |  | 1.总大肠菌群（2.0MPN/100mL) 2.游离氯（0.04mg/L） | 1.不应检出 2.余量≥0.05,限值≤2 | 不合格
9 | 光村镇光村大道150号 | 光村镇自来水厂 | 2026-07-13 |  |  |  | 合格
10 | 东成镇番陈村委会高坡村 | 儋州市东成镇番陈村委会管网修复及新建工程 | 2026-07-20 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氨(以N计)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铅、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数(以O2计)、pH、亚氯酸盐（或氯酸盐）、游离氯。 |  |  | 合格
11 | 新州镇红旗街19号 | 新州镇自来水厂 | 2026-07-21 |  |  |  | 合格
12 | 儋州市中和镇黄江村委会黄江村 | 中和镇黄江村委会管网修复工程 | 2026-07-21 |  |  |  | 合格
13 | 儋州市大成镇西培居佳园小区 | 儋州市那大片区城乡供水一体化工程（西培居居民委员会） | 2026-07-21 |  | 1.总大肠菌群（200.5MPN/100mL) 2.游离氯（0.03mg/L） | 1.不应检出 2.余量≥0.05,限值≤2 | 不合格
14 | 儋州市雅星镇工矿居委会糖厂 | 糖厂饮水工程 | 2026-07-21 |  |  |  | 合格
15 | 南丰镇陶江村委会朱屋村 | 儋州市那大片区城乡供水一体化工程（陶江村委会） | 2026-07-23 |  |  |  | 合格
16 | 儋州市和庆镇西流居委会西流农场场部 | 儋州市那大片区城乡供水一体化工程（西流片区） | 2026-07-23 |  |  |  | 合格
17 | 儋州市兰洋镇兰兴村委会加老队 | 儋州市那大片区城乡供水一体化工程（兰兴村委会加老队） | 2026-07-23 |  |  |  | 合格
18 | 洋浦三都区三都村委会办公室 | 三都区三都村委会供水工程 | 2026-08-03 |  |  |  | 合格
19 | 洋浦区迎宾路洋浦管委会食堂 | 洋浦自来水厂 | 2026-08-03 |  |  |  | 合格
20 | 洋浦区金洋路（沙堂路口）旁洋浦寿坚早餐店 | 洋浦自来水厂 | 2026-08-03 |  |  |  | 合格
注：（1）监测数据来源： 儋州市疾病预防控制中心 。
（2）水质检测按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）执行。
（3）以《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）作为评价标准。